## Folha-tipo
1. DESCRIÇÃO
Identificação: | [5 empty] | Código: |  | l/min
[6 empty] | Sector: |  | l/s
Resumo: | [7 empty] | m3/h
m3/dia
2.CONFIGURAÇÃO NO CADASTRO
3.CONFIGURAÇÃO E NOMENCLATURA NO MODELO
Legenda
| Dispositivo |  |  | ID
reservatórios de nível fixo
reservatórios de nível variável
bombas
válvulas de seccionamento
tubagens
nós com medição
nós de consumo
válvulas de retenção
válvulas de alívio
válvulas reguladoras de caudal
by-pass seccionável (troços)
4.RESERVATÓRIOS DE NÍVEL VARIÁVEL: GEOMETRIA E COTAS
CÉLULA 1 | ID |  |  |  | VALOR |  |  | seleccionar
tipo | [7 empty] | elevado
tipo de secção transversal | [7 empty] | apoiado
diâmetro (diâmetro equivalente ou curva de volume) | [7 empty] | semi-enterrado
cota da soleira | [7 empty] | enterrado
altura de entrada de água
altura de água mínima
altura de água máxima
CÉLULA 2 | ID |  |  |  | VALOR
tipo
tipo de secção transversal
diâmetro (diâmetro equivalente ou curva de volume)
cota da soleira
altura de entrada de água
altura de água mínima
altura de água máxima
5. VÁLVULAS
6. TUBAGENS
ID | Comprimento | Diâmetro | Rugosidade
| (m) | (mm) | (-)
7. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
Identificação/localização:
ID da bomba | Tipo |  | Curva | Q | H | Pot. | Vel. | seleccionar
[5 empty] | m c. a. |  | - | velocidade fixa
Bfr6 | [7 empty] | velocidade variável
Bac5
mca
kW
HP
8. CAPTAÇÕES
Identificação/localização:
ID da captação | Nível de água | ID da bomba | Conduta de compressão |  |  |  |  | seleccionar
| (m) |  | ID | comp. (m) | D (mm) |  |  | velocidade fixa
velocidade variável
mca
kW
HP
9. REGRAS DE OPERAÇÃO | [7 empty] | (-)
Descrição: | [7 empty] | l/min
l/s
m3/h
m3/dia
Níveis de operação dos reservatórios (m):
Época
|  | baixa | média | alta
nível máximo
nível mínimo
nível inicial de modelação
Consigna de caudal:
| Máximo contratual | Época (valores-guia da FCV)
|  | baixa | média | alta
Controlos:
ÉPOCA BAIXA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
ÉPOCA MÉDIA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
ÉPOCA ALTA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
10. COMENTÁRIOS

## ALC
ALTO DAS CANAS
1. DESCRIÇÃO
Identificação: | Origem de abastecimento de Canas |  |  |  |  | Código: | ALC | l/min
[6 empty] | Sector: |  | l/s
Resumo: | [7 empty] | m3/h
A rede é abastecida por captações subterrâneas situadas na zona de Canas, equipadas com bombas submersíveis. As bombas submersíveis situam-se a 70 m de profundidade e possuem características idênticas. Reservatório com estrada de água acima da superfície livre. | [7 empty] | m3/dia
2.CONFIGURAÇÃO NO CADASTRO
3.CONFIGURAÇÃO E NOMENCLATURA NO MODELO
Legenda
| Dispositivo |  |  | ID
| reservatórios de nível fixo |  |  | RFfr6, RFac5
| reservatórios de nível variável |  |  | Rvalc
| bombas |  |  | Bfr6, Bac5
| válvulas de seccionamento |  |  | TCV10, TCV20, TCV30
| tubagens |  |  | T1200, T1300, T1500
| nós com medição |  |  | N1200, N1300, N1900
nós de consumo
| válvulas de retenção |  |  | T1250
| válvulas de alívio |  |  | PSV10
| válvulas reguladoras de caudal |  |  | não existe
| by-pass seccionável (troços) |  |  | não existe
4.RESERVATÓRIOS DE NÍVEL VARIÁVEL: GEOMETRIA E COTAS
CÉLULA 1 | ID | RValc |  |  | VALOR |  |  | seleccionar
tipo | [7 empty] | elevado
tipo de secção transversal |  |  |  |  | rectangular |  |  | apoiado
diâmetro (diâmetro equivalente ou curva de volume) |  |  |  |  | largura =14 m; Dequivalente = 16.00 |  |  | semi-enterrado
cota da soleira |  |  |  |  | 253 |  |  | enterrado
altura de entrada de água |  |  |  |  | 4.5
altura de água mínima |  |  |  |  | 1
altura de água máxima |  |  |  |  | 4
CÉLULA 2 | ID |  |  |  | VALOR
tipo
tipo de secção transversal
diâmetro (diâmetro equivalente ou curva de volume)
cota da soleira
altura de entrada de água
altura de água mínima
altura de água máxima
5. VÁLVULAS
válvulas de seccionamento (TCV) válvula de alívio (PSV) regulada para a altura de entrada de água no reservatório
6. TUBAGENS
ID | Comprimento | Diâmetro | Rugosidade
| (m) | (mm) | (-)
T1200 | 2 | 200 | 110
T1300 | 100 | 200 | 110
T1500 | 5310 | 200 | 110
7. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
Identificação/localização: |  | Bombas submersíveis das captações de Canas
ID da bomba | Tipo |  | Curva | Q | H | Pot. | Vel. | seleccionar
[5 empty] | m c. a. |  | - | velocidade fixa
Bfr6 |  |  | CAN_Bac5&Bfr6 | 20 | 80 |  |  | velocidade variável
Bac5 |  |  | CAN_Bac5&Bfr6 | 20 | 80
mca
kW
HP
8. CAPTAÇÕES
Identificação/localização: |  | Captações de Canas
ID da captação | Nível de água | ID da bomba | Conduta de compressão |  |  |  |  | seleccionar
| (m) |  | ID | comp. (m) | D (mm) |  |  | velocidade fixa
RFfr6 | 183 | Bfr6 | T1100 | 85 | 200 |  |  | velocidade variável
RFac5 | 183 | Bac5 | T1000 | 85 | 200
mca
kW
HP
9. REGRAS DE OPERAÇÃO | [7 empty] | (-)
Descrição: | [7 empty] | l/min
Funcionamento das bombas submersíveis Bfr6 e Bac5 regulado pelo nível no reservatório. O funcionamento operacional refere-se à época normal de consumos. | [7 empty] | l/s
m3/h
m3/dia
Níveis de operação dos reservatórios (m):
Época
|  | baixa | média | alta
nível máximo |  |  | 4
nível mínimo |  |  | 1
nível inicial de modelação |  |  | 2
Consigna de caudal:
| Máximo contratual | Época (valores-guia da FCV)
|  | baixa | média | alta
Controlos:
ÉPOCA BAIXA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
ÉPOCA MÉDIA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
RULE RValc_Bfr6&Bac5_OPEN IF tank RValc level below 2.5 THEN pump Bfr6 status is OPEN and pump Bac5 status is OPEN
RULE RValc_Bfr6&Bac5_CLOSED IF tank RValc level above 3.9 THEN pump Bfr6 status is CLOSED and pump Bac5 status is CLOSED
ÉPOCA ALTA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
10. COMENTÁRIOS

## MOI
MOINHOS
1. DESCRIÇÃO
Identificação: | Ponto de entrega dos Moinhos |  |  |  |  | Código: | MOI | l/min
[6 empty] | Sector: |  | l/s
Resumo: | [7 empty] | m3/h
O reservatório dos Moinhos constitui um ponto de entrega para esta povoação. Este é composto por duas células com características idênticas e com entrada de caudal acima da superfície livre. A montante do reservatório existe uma válvula reguladora de caudal que se encontra aberta. | [7 empty] | m3/dia
2.CONFIGURAÇÃO NO CADASTRO
3.CONFIGURAÇÃO E NOMENCLATURA NO MODELO
Legenda
| Dispositivo |  |  | ID
| reservatórios de nível fixo |  |  | não existe
| reservatórios de nível variável |  |  | RVmoi1, Rvmoi2
| bombas |  |  | não existe
| válvulas de seccionamento |  |  | T2300, T2400, T2500
| tubagens |  |  | não existe
| nós com medição |  |  | N2800
| nós de consumo |  |  | N2800
| válvulas de retenção |  |  | T2000
| válvulas de alívio |  |  | PSV20, PSV30
| válvulas reguladoras de caudal |  |  | FCV10
| by-pass seccionável (troços) |  |  | T2300
4.RESERVATÓRIOS: GEOMETRIA E COTAS
CÉLULA 1 | ID | RVmoi1 |  |  | VALOR |  |  | seleccionar
tipo | [7 empty] | elevado
tipo de secção transversal |  |  |  |  | circular |  |  | apoiado
diâmetro (diâmetro equivalente ou curva de volume) |  |  |  |  | 10 |  |  | semi-enterrado
cota da soleira |  |  |  |  | 230 |  |  | enterrado
altura de entrada de água |  |  |  |  | 4.5
altura de água mínima |  |  |  |  | 1
altura de água máxima |  |  |  |  | 4
CÉLULA 2 | ID | RVmoi2 |  |  | VALOR
tipo
tipo de secção transversal |  |  |  |  | circular
diâmetro (diâmetro equivalente ou curva de volume) |  |  |  |  | 10
cota da soleira |  |  |  |  | 230
altura de entrada de água |  |  |  |  | 4.5
altura de água mínima |  |  |  |  | 1
altura de água máxima |  |  |  |  | 4
5. VÁLVULAS
válvulas de seccionamento (TCV) válvula de alívio (PSV) regulada para a altura de entrada de água no reservatório válvula reguladora de caudal (FCV) regulada para a consigna de caudal
6. TUBAGENS
ID | Comprimento | Diâmetro | Rugosidade
| (m) | (mm) | (-)
T1800 | 1500 | 200 | 110
7. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
Identificação/localização:
ID da bomba | Tipo |  | Curva | Q | H | Pot. | Vel. | seleccionar
[5 empty] | m c. a. |  | - | velocidade fixa
velocidade variável
mca
kW
HP
8. CAPTAÇÕES
Identificação/localização:
ID da captação | Nível de água | ID da bomba | Conduta de compressão |  |  |  |  | seleccionar
| (m) |  | ID | comp. (m) | D (mm) |  |  | velocidade fixa
velocidade variável
mca
kW
HP
9. REGRAS DE OPERAÇÃO | [7 empty] | (-)
Descrição: | [7 empty] | l/min
Funcionamento das válvulas PSV20 e PSV30 regulado pelo nível de água nas células do reservatório. O funcionamento operacional refere-se à época normal de consumos. | [7 empty] | l/s
m3/h
m3/dia
Níveis de operação dos reservatórios (m):
Época
|  | baixa | média | alta
nível máximo |  |  | 4
nível mínimo |  |  | 1
nível inicial de modelação |  |  | 2
Consigna de caudal:
| Máximo contratual | Época (valores-guia da FCV)
|  | baixa | média | alta
11
Controlos:
ÉPOCA BAIXA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
ÉPOCA MÉDIA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
RULE RVmoi1_PSV20&PSV30_OPEN IF tank RVmoi1 level below 1.5 THEN valve PSV20 setting is 4.5 and valve PSV30 setting is 4.5
RULE RVmoi1_PSV20&PSV30_CLOSED IF tank RVmoi1 level above 3.9 THEN valve PSV20 status is CLOSED and valve PSV30 status is CLOSED
ÉPOCA ALTA
Configuração:
REGRA |  |  |  | COMENTÁRIOS
10. COMENTÁRIOS